- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院蒸汽发生器采购项目

二、项目说明：

- 本项目为一个包，为满足科室需要，需采购一台蒸汽发生器，本项目预算金额5万元。          蒸汽发生器项目参数要求：

| 用途 | 用于给高压灭菌器和清洗机提供蒸汽 |
| --- | --- |
| 设计压力 | ≥0.7MPa |
| 工作压力 | 0~0.65 MPa (可根据需要调节) |
| 安全阀 | 配置两个安全阀，确保安全 |
| 安全保护 | 具有缺水自动保护功能、超压自动保护功能、过电流保护功能 |
| 水位控制 | 具有高、中、低三种水位自动控制，低于控制水位自动补水，高水位自动停止补水 |
| 压力控制 | 压力自动控制功能，达到设定压力自动停止加热 |
| 水容量 | ≥47kg |
| 额定蒸发量 | ≥80kg/h |
| 设计热效率 | ≥98% |
| 最高蒸汽压力 | ≥0.65MPa |
| 最高蒸汽温度 | ≥161℃ |
| 使用燃料 | 电加热 |
| 设计寿命 | ≥8年 |
| 电源 | 380V，功率≥60KW |
| 资质 | 生产厂家具有特种设备（压力容器）生产许可证 特种设备（承压类工业管道安装、改造）生产许可证， |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，乙方提供正规发票一次性付清。