- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院手术室高效过滤器更换采购项目

二、项目说明：

- 本项目为一个包，因手术室4室百级手术间高效过滤器在使用过程中出现有固体颗粒物飘落情况，通过对高效过滤器导流罩拆卸检查，发现高效过滤器滤料存在破损现象，该现象无法保证进入手术室内的空气完全经过高效过滤器进行过滤，进而无法确保手术室内的空气洁净度。通过对手术室所有洁净区域的高效过滤器检查，检查结论:初阻力均>160Pa，达到必须更换的标准。该现象造成手术室存在严重的院感风险，为确保患者手术安全杜绝院感安全事件发生，拟对手术室高效过滤器进行更换，更换完毕后需对以下项目进行检测:风速、静压差、风量、换气次数、沉降菌、尘埃粒子数(洁净度)、温度、相对湿度噪声、照度。且检测合格，达到手术室层流洁净度标准  。本项目预算金额6万元。

手术室高效过滤器项目参数要求：

- 手术室高效过滤器更换，规格型号:320*320*220，风量 500m³/h，效申请项目内容及 率:99.99%，阻力 120pa;480*480*220，风量 1000m³/h，效率:99.99%，阻力120pa;1200*480*70,效率:99.99%,阻力120pa;1000*320*70,效率:99.99%,阻力 120pa;600*820*70，效率:99.99%，阻力 120pa;1100*320*70，效率:99.99%，阻力120pa;

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

供货完毕验收合格后，乙方提供正规发票一次性付清。