- 项目说明

- 一、采购项目：聊城市妇幼保健院消防设施维修采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，为满足相关消防规定，确保消防设施处于良好运行状态，对医院部分消防设施出现老化、损坏，需更换机维修，本项目预算金额3.6万元（据实结算）。

- 本项目清单：

| 序号 | 项目名称 | 工艺描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防主机多线盘未标注设备位置程序 | 编程 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 北楼2层火灾显示盘不报警 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 南楼2层显示盘报警无声音 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 北楼3层西电梯旁广播喇叭不响线路维修 | 线路排查 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 因泵房潮湿，湿式报警阀组模块损坏3只、增加模块箱1个 | 更换新设备 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 北楼4层南风机软连接损坏 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 南北楼4层中中间风机防火阀锈蚀更换 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 南北楼4层西平台南风机防火阀不反馈维修 | 设备拆卸维修 | 个 | 1 |  |  |
| 9 | 4层平台西风机叶轮脱落、软连接1个、防火阀联锁未接线 | 更换新设备 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 4层平台东南风机软连接 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 北楼顶东风机排烟防火阀更换 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 2层西排烟口执行器手柄丢失 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 东跨3层常开排烟口改板式排烟口 | 原有拆除，更换新设备 | 个 | 4 |  |  |
| 14 | 水箱间未安装应急灯、安全出口 | 线路敷设、安装新设备 | 项 | 1 |  |  |
| 15 | 因泵房潮湿，应急灯穿线管腐蚀严重及更换防水应急灯2个 | 线路敷设、安装新设备 | 项 | 1 |  |  |
| 16 | 多线盘启动反馈故障不稳定，线路排查维修 | 线路排查、调试编程 | 项 | 1 |  |  |
| 17 | DN50碟阀标识牌 | 安装标识牌 | 个 | 7 |  |  |
| 18 | 湿式报警阀标识牌 | 安装标识牌 | 个 | 2 |  |  |
| 19 | 湿式报警阀信号阀标识牌 | 安装标识牌 | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 泵房闸阀 | 安装标识牌 | 个 | 12 |  |  |
| 21 | 消火栓泵标识牌 | 安装标识牌 | 个 | 2 |  |  |
| 22 | 消防喷淋泵标识牌 | 安装标识牌 | 个 | 2 |  |  |
| 23 | 消火栓水泵接合器 | 安装标识牌 | 个 | 2 |  |  |
| 24 | 消防喷淋水泵接合器 | 安装标识牌 | 个 | 2 |  |  |
| 25 | 消防水池标识牌喷字 | 安装标识牌 | 个 | 1 |  |  |
| 26 | 消防喷淋末端试水装置标识牌 | 安装标识牌 | 个 | 16 |  |  |
| 27 | 4层平台西风机风管弯头锈蚀 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 北楼顶东风机天圆地方风管 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 29 | 东连廊风机防火阀执行器锈蚀 | 更换新设备 | 个 | 1 |  |  |
| 30 | 风机软连接 | 更换新设备 | 个 | 24 |  |  |
|  | 总计（元） |  |  |  |  |  |

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：7天。

五、费用结算

项目完毕验收合格后，按实际金额据实结算，乙方提供正规发票。