- 项目说明

一、采购项目：聊城市妇幼保健院西院区污水处理改造采购项目

二、项目说明：

本项目为一个包，因西院区院内原污水处理系统、加药间及设备机房为泡沫夹芯板建设，存在较大消防安全隐患，且原罗茨风机及地下污水处理系统部分地下设备设施严重锈蚀无法正常运行，拟对原污水处理系统进行修缮改造；1.拟更换静音罗茨风机可减少噪音隔音房建设的同时减少设备运行噪音；2.更换一台全自动消毒加药装置；更换调节池内两台提升泵，并更换浮球；更换厌氧池和缺氧池中的弹性填料，打通厌氧池与缺氧池，在厌氧池中增加一台1.5kw的潜水搅拌机；3.更换好氧池中所有的组合填料与支撑，更换好氧池中的曝气头、曝气管道，提高氧气利用率，增加活性污泥去除污染物的效果；4.将MBR膜池更改为好氧池，增加组合填料与曝气系统。增加污水处理站的污水处理量；增加沉淀池锥斗、中心稳流桶；更换外回流泵，对原池体内不能使用的管道或者已经腐蚀、损坏的管道进行更换，换成防腐耐用材质的管道；5.对现有的配电柜进行更换，满足改造后设备的需求；在加药间（原化验室）增加除磷剂的加药设备以及碳源的加药设备；确保污水处理系统达标稳定运行。本项目预算金额9.8万元（据实结算）。

工程量清单：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 池体清理以及设备的拆除部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 池体污泥清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 隔音房拆除及安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 加药间拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 混凝土基础面拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 曝气管道及加药管道拆除与安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 风机与加药机拆除与安装 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 拆除弹性填料 |  | 项 | 1 |  |  | 厌氧池与缺氧池 |
| 8 | 拆除曝气系统 |  | 项 | 1 |  |  | 厌氧池、缺氧池、好氧池 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 二、 | 设备的维修改造部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 提升泵 | Q=8m3/h，H=15m | 台 | 2 |  |  | 国内知名品牌，潜污泵 |
| 2 | 液位浮球 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 更换罗茨风机 | Q=3.03m3/min，P=44.1KPa | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 厌氧池弹性填料 | Φ150，PP材质 | 方 | 6 |  |  | 含支撑 |
| 5 | 厌氧池潜水搅拌 | d=320mm，r=780r/min | 台 | 1 |  |  | 提升装置为304不锈钢 |
| 6 | 缺氧池弹性填料 | Φ150，PP材质 | 方 | 6 |  |  | 含支撑 |
| 7 | 好氧池组合填料 | Φ150，PP材质 | 方 | 26 |  |  | 含支撑 |
| 8 | 膜片式曝气头 | Φ215 | 套 | 57 |  |  | 含管道、马鞍座、支座 |
| 9 | 活性污泥回流泵 | Q=8m3/h，H=30m，N=2.2kw | 台 | 1 |  |  | 螺杆污泥泵或者自吸泵 |
| 10 | 沉淀池锥斗 | 1.5*2.2*1.5m | 套 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 11 | 中心筒 | Φ0.3*1.5 | 套 | 1 |  |  | 碳钢防腐 |
| 12 | 管道的更换、管件 | UPVC/PPR | 套 | 1 |  |  |  |
| 13 | 活性氧自动加药系统 | HP-200L | 套 | 1 |  |  |  |
| 14 | 除磷加药系统 | 500L，60L/h | 套 | 1 |  |  | 含搅拌、加药泵等， |
| 15 | 碳源加药系统 | 500L，60L/h | 套 | 1 |  |  | 含搅拌、加药泵等， |
| 16 | 配电柜的更换 |  | 套 | 1 |  |  | 含电缆 |
| 17 | 电缆、穿线管等 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 三、 | 安装、运输、调试部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 运输费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 菌种培养及指导调试费用 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

总计包含税金、措施费及文明施工费。

三、资格要求：

应具备下列条件：

1、具有合法有效的营业执照及相应的经营范围，良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有足够的流动资金来承担项目服务的实施，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结状况；

2、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法、违规记录。

四、交付期：20天。

五、费用结算

签订合同，项目完成验收合格后乙方提供正规发票据实结算。